## Sheet1
SN | Name | Value | Unit | Range | '0300 | 768
1 | DE_VDE4105_2018 (?) |  |  |  | '2000 | 8192
2 | H/LVRT (?) |  |  |  | '000a | 10
3 | Nominal Voltage (NV) | 230 | V | ~ | '08fc | 2300 | 230 | V
4 | Low Voltage 1 (LV1) | 184 | V | 160~195.5 | '0730 | 1840 | 184 | V
5 | LV1 Maximum Trip Time (MTT) | 3 | s | 3~3 | '001e | 30 | 3 | s
6 | High Voltage 1 (HV1) | 287.5 | V | 270~287.5 | '0b3b | 2875 | 287.5 | V
7 | HV1 Maximum Trip Time (MTT) | 0.1 | s | 0.1~0.1 | '0001 | 1 | 0.1 | s
8 | Low Voltage 2 (LV2) | 103.5 | V | 100~150 | '040b | 1035 | 103.5 | V
9 | LV2 Maximum Trip Time (MTT) | 0.3 | s | 0.3~0.3 | '001e | 30 | 0.3 | s
10 | 10 mins Average High Voltage (AHV) | 253 | V | 250~270 | '09e2 | 2530 | 253 | V
11 | H/LFRT (?) |  |  |  | '1000 | 4096 | 40.96 | Hz
12 | Nominal Frequency | 50 | Hz | ~ | '1388 | 5000 | 50 | Hz
13 | Low Frequency 1 (LF1) | 47.5 | Hz | 47.5~49.9 | '128e | 4750 | 47.5 | Hz
14 | LF1 Maximum Trip Time (MTT) | 0.1 | s | 0.1~0.1 | '0001 | 1 | 0.1 | s
15 | High Frequency 1 (HF1) | 51.5 | Hz | 50.1~51.5 | '141e | 5150 | 51.5 | Hz
16 | HF1 Maximum Trip Time (MTT) | 0.1 | s | 0.1~0.1 | '0001 | 1 | 0.1 | s
17 | Islanding Detection (?) |  |  |  | '2000 | 8192
18 | ID Function Activated | 1 |  | 0~1 | '0001 | 1 | 1
19 | Reconnection (RT) (?) |  |  |  | '3003 | 12291
20 | Reconnect Time (RT) | 60 | s | 10~300 | '0258 | 600 | 60 | s
21 | Reconnect High Voltage (RHV) | 253 | V | 240~253 | '0ac8 | 2760 | 276 | V
22 | Reconnect Low Voltage (RLV) | 195.5 | V | 195.5~210 | '07a3 | 1955 | 195.5 | V
23 | Reconnect High Frequency (RHF) | 50.1 | s | 50.1~50.9 | '1392 | 5010 | 50.1 | s
24 | Reconnect Low Frequency (RLF) | 47.5 | s | 47.5~49.9 | '128e | 4750 | 47.5 | s
25 | Ramp Rates (RR) |  |  |  | '4000 | 16384
26 | Normal Ramp up Rate (RUR_NM) | 20 | Rated%/s | 5~100 | '07d0 | 2000 | 20 | Rated%/s
27 | Soft Start Ramp up Rate (RUR_SS) | 0.16 | Rated%/s | 0.1~10 | '03e8 | 1000 | 10 | Rated%/s
28 | Frequency Watt (FW) (?) |  |  |  | '5008 | 20488
29 | FW Function Activated | 1 |  | 0~1 | '0001 | 1 | 1
30 | Start of Frequency Watt Droop (Fstart) | 50.2 | Hz | 50.2~52 | '139c | 5020 | 50.2 | Hz
31 | FW Droop Slope (Kpower_Freq) | 40 | Pn%/Hz | 16.7~100 | '0190 | 400 | 40 | Pn%/Hz
32 | Recovery Ramp Rate (RRR) | 0.16 | Pn%/s | 0.1~50 | '0010 | 16 | 0.16 | Pn%/s
33 | Recovery High Frequency (RVHF) | 50.2 | Hz | 50.1~52 | '01f6 | 502 | 50.2 | Hz
34 | Recovery Low Frequency (RVLF) | 49.8 | Hz | 49~49.9 | '1374 | 4980 | 49.8 | Hz
35 | Active Power Control (APC) (?) |  |  |  | '7002 | 28674
36 | APC Function Activated | 1 |  | 0~1 | '0001 | 1 | 1
37 | Power Ramp Rate (PRR) | 100 | Pn%/s | 0.33~100 | '2710 | 10000 | 100 | Pn%/s
38 | Volt Var (VV) (?) |  |  |  | '8000 | 32768
39 | VV Function Activated | 0 |  | 0~1 | '0000 | 0 | 0
40 | Voltage Set Point V1 | 213.9 | V | ~ | '085b | 2139 | 213.9 | V
41 | Reactive Set Point Q1 | 30 | %Pn | 0~100 | '012c | 300 | 30 | %Pn
42 | Voltage Set Point V2 | 223.1 | V | ~ | '08b7 | 2231 | 223.1 | V
43 | Voltage Set Point V3 | 236.9 | V | ~ | '0941 | 2369 | 236.9 | V
44 | Voltage Set Point V4 | 246.1 | V | ~ | '099d | 2461 | 246.1 | V
41 | Reactive Set Point Q4 | 30 | %Pn | 0~100 | '012c | 300 | 30 | %Pn
46 | Specified Power Factor (SPF) (?) |  |  |  | '9000 | 36864
47 | SPF Function Activated | 0 |  | 0~1 | '0000 | 0 | 0
48 | Power Factor (PF) | v 0.95 |  | 0.9~1 | 'ffa1 | 65441 | ???
49 | Watt Power Factor (WPF) (?) |  |  |  | 'b000 | 45056
50 | WPF Function Activated | 0 |  | 0~1 | '0000 | 0 | 0
51 | Start of Power of WPF (Pstart) | 50 | %Pn | ~ | '01f4 | 500 | 50 | %Pn
52 | Power Factor ar Rated Power (RFRP) | 0.95 |  | 0.8~1 | '005f | 95 | 0.95
53 | Reactive Power Control (RPC) (?) |  |  |  | 'a002 | 40962
54 | RPC Function Activated | 0 |  | 0~1 | '0000 | 0 | 0
55 | Reactive Power (VAR) | v 0 | %Sn | 0~50 | '0000 | 0 | 0 | %Sn

## Sheet2
SN | Name | Value | Unit | Range | '0a00 | 2560
1 | AT_TOR_Erzeuger_default (?) |  |  |  | '2001 | 8193
2 | H/LVRT (?) |  |  |  | '000c | 12
3 | Nominal Voltage (NV) | 230 | V | ~ | '08fc | 2300 | 230 | V
4 | Low Voltage 1 (LV1) | 184 | V | 170~184 | '07a3 | 1955 | 195.5 | V
5 | LV1 Maximum Trip Time (MTT) | 1.5 | s | ~ | '000f | 15 | 1.5 | s
6 | High Voltage 1 (HV1) | 255.3 | V | 253~270 | '09e2 | 2530 | 253 | V
7 | HV1 Maximum Trip Time (MTT) | 0.1 | s | ~ | '001e | 30 | 3 | s
8 | Low Voltage 2 (LV2) | 57.5 | V | ~ | '064a | 1610 | 161 | V
9 | LV2 Maximum Trip Time (MTT) | 0.5 | s | ~ | '0014 | 20 | 2 | s
10 | High Voltage 2 (HV2) | 264.5 | V | 264.5~275 | '0a55 | 2645 | 264.5 | V
11 | HV2 Maximum Trip Time (MTT) | 0.08 | s | ~ | '0014 | 20 | 2 | s
12 | High Voltage 3 (HV3) |  | V |  | '0ac8 | 2760 | 276 | V
13 | HV3 Maximum Trip Time (MTT) |  | s | ~ | '000a | 10 | 1 | s
14 | 10 mins Average High Voltage (AHV) | 255.3 | V | 245~255.3 | '09e2 | 2530 | 253 | V
15 | H/LFRT (?) |  |  |  | '1003 | 4099
16 | Nominal Frequency | 50 | Hz | ~ | '1388 | 5000 | 50 | Hz
17 | Low Frequency 1 (LF1) | 47.5 | Hz | 47.5~49 | '12c0 | 4800 | 48 | Hz
18 | LF1 Maximum Trip Time (MTT) | 0.1 | s | ~ | '0014 | 20 | 2 | s
19 | High Frequency 1 (HF1) | 51.5 | Hz | 50.5~51.5 | '13ec | 5100 | 51 | Hz
20 | HF1 Maximum Trip Time (MTT) | 0.1 | s | ~ | '0014 | 20 | 2 | s
21 | Low Frequency 2 (LF2) |  | Hz | 47.5~49 | '128e | 4750 | 47.5 | Hz
22 | LF2 Maximum Trip Time (MTT) |  | s | ~ | '0005 | 5 | 0.5 | s
23 | High Frequency 2 (HF2) |  | Hz |  | '1450 | 5200 | 52 | Hz
24 | HF2 Maximum Trip Time (MTT) |  | s | ~ | '0005 | 5 | 0.5 | s
25 | Islanding Detection (?) |  |  |  | '2000 | 8192
26 | ID Function Activated | 1 |  | 0~1 | '0001 | 1 | 1
27 | Reconnection (RT) (?) |  |  |  | '3003 | 12291
28 | Reconnect Time (RT) | 60 | s | 10~300 | '0258 | 600 | 60 | s
29 | Reconnect High Voltage (RHV) | 250.7 | V | 240~250.7 | '09e2 | 2530 | 253 | V
30 | Reconnect Low Voltage (RLV) | 195.5 | V | 195.5~210 | '07a3 | 1955 | 195.5 | V
31 | Reconnect High Frequency (RHF) | 50.1 | Hz | 50.1~50.9 | '139c | 5020 | 50.2 | Hz
32 | Reconnect Low Frequency (RLF) | 47.5 | Hz | 47.5~49.9 | '1356 | 4950 | 49.5 | Hz
33 | Ramp Rates (RR) |  |  |  | '4000 | 16384
34 | Normal Ramp up Rate (RUR_NM) | 20 | Rated%/s | 10~100 | '07d0 | 2000 | 20 | Rated%/s
35 | Soft Start Ramp up Rate (RUR_SS) | 0.16 | Rated%/s | 0.1~10 | '0010 | 16 | 0.16 | Rated%/s
36 | Frequency Watt (FW) (?) |  |  |  | '5001 | 20481
37 | FW Function Activated | 1 |  | 0~1 | '0001 | 1 | 1
38 | Start of Frequency Watt Droop (Fstart) | 50.2 | Hz | 50.2~52 | '139c | 5020 | 50.2 | Hz
39 | FW Droop Slope (Kpower_Freq) | 40 | Pn%/Hz | 16.7~100 | '0190 | 400 | 40 | Pn%/Hz
40 | Recovery Ramp Rate (RRR) | 0.16 | Pn%/s | 0.1~50 | '0010 | 16 | 0.16 | Pn%/s
41 | Recovery High Frequency (RVHF) |  | Hz |  | '0000 | 0 | 0 | Hz
42 | Volt Watt (VW) (?) |  |  |  | '6000 | 24576
43 | VW Function Activated | 1 |  | 0~1 | '0001 | 1 | 1
44 | Start of Voltage Watt Droop (Vstart) | 253 | V | ~ | '09e2 | 2530 | 253 | V
45 | End of Voltage Watt Droop (Vend) | 257.6 | V | ~ | '0a5a | 2650 | 265 | V
46 | VW Droop Slope (Kpower_Volt) | 21.74 | Pn%/Hz | ~ | '0215 | 533 | 53.3 | Pn%/Hz
47 | Volt Var (VV) (?) |  |  |  | '8001 | 32769
48 | VV Function Activated | 0 |  | 0~1 | '0000 | 0 | 0
49 | Voltage Set Point V1 | 211.6 | V | ~ | '085b | 2139 | 213.9 | V
50 | Reactive Set Point Q1 | 30 | %Pn | 0~50 | '012c | 300 | 30 | %Pn
51 | Voltage Set Point V2 | 220.8 | V | ~ | '08b7 | 2231 | 223.1 | V
52 | Voltage Set Point V3 | 241.5 | V | ~ | '0941 | 2369 | 236.9 | V
53 | Voltage Set Point V4 | 248.4 | V | ~ | '099d | 2461 | 246.1 | V
54 | Reactive Set Point Q4 | 30 | %Pn | 0~50 | '012c | 300 | 30 | %Pn
55 | Setting Time (Tr) |  | s |  | '0064 | 100 | 10 | s
56 | Specified Power Factor (SPF) (?) |  |  |  | '9000 | 36864
57 | SPF Function Activated | 0 |  | 0~1 | '0000 | 0 | 0
58 | Power Factor (PF) | v 0.95 |  | 0.9~1 | '005f | 95 | 0.95
59 | Watt Power Factor (WPF) (?) |  |  |  | 'b000 | 45056
60 | WPF Function Activated | 0 |  | 0~1 | '0000 | 0 | 0
61 | Start of Power of WPF (Pstart) | 50 | %Pn | ~ | '01f4 | 500 | 50 | %Pn
62 | Power Factor ar Rated Power (RFRP) | 0.95 |  | 0.8~1 | '005f | 95 | 0.95
63 | Active Power Control (APC) (?) |  |  |  | '7002 | 28674
64 | APC Function Activated | 1 |  | 0~1 | '0001 | 1 | 1
65 | Power Ramp Rate (PRR) | 100 | Pn%/s | 0.33~100 | '2710 | 10000 | 100 | Pn%/s
66 | Reactive Power Control (RPC) (?) |  |  |  | 'a002 | 40962
67 | RPC Function Activated | 0 |  | 0~1 | '0000 | 0 | 0
68 | Reactive Power (VAR) | v 0 | %Sn | 0~50 | '0000 | 0 | 0 | %Sn